## Лист2
Расчет количества ОУ на один БЦ |  |  |  |  | Инструкция
Тип ОУ | Ток потребления, А | Кол-во, шт | Суммарный ток потребления, А | Примечание | 1. Определить необходимое количество и тип ОУ.
Виброизлучатель тяжелый | 0.16 | 1 | 0.16 |  | 2. Указать в столбце "Кол-во, шт" количество ОУ по каждому типу.
Виброизлучатель легкий | 0.055 | 1 | 0.055 |  | 3. В строке "Всего, шт:" оценить суммарное количество ОУ. Суммарное количество ОУ, подключаемых к одному БЦ не должно превышать 60 шт. В случае необходимости применения большего количества ОУ необходимо использовать дополнительный БЦ.
Блок генератора шума | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 4. В строке "Общий ток потребления, А:" оценить общий ток потребления указанных ОУ. Общий ток потребления указанных ОУ, не должен превышать 4.4 А. В случае, если общий ток потребления превышает 4.4 А, необходимо уменьшить количество ОУ.
Акустический излучатель малый | 0.315 | 1 | 0.315 |  | 5. В строке "Длина линии, м" указать максимальную протяженность линии от БЦ до места расположения самого удаленного ОУ.
Акустический излучатель большой (круглый) | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 6. В строке "Сечение жилы проводника, мм2" указать сечение жилы линии питания.
Акустический излучатель большой (прямоугольный) | 0.17 | 1 | 0.17 |  | 7. В строке "Падение напряжения в линии, В:" оценить значение падения напряжения. Падение напряжения не должно превышать 5 В. В случае, если падение напряжения превышает 5 В, необходимо увеличить сечение жилы проводника, сократить длинну линии или снизить потребление, уменьшив количество ОУ.
Размыкатель RG45 | 0.085 | 1 | 0.085
Размыкатель 4х проводной линии | 0.075 | 1 | 0.075 |  | Поля для ввода количества ОУ, длины линии и сечения проводника окрашены в желтый цвет.
Размыкатель RG11 | 0.075 | 1 | 0.075
Всего, шт: |  |  | 9 | Не более 60 шт
Общий ток потребления, А: |  |  | 1.435 | Не более 4,4 А
Расчет длины и сечения кабеля линии питания
Длина линии, м |  | 1
Сечение жилы проводника, мм2 |  | 1
Удельное сопротивление (медь), (Ом*мм2)/м | 0.0175
Общее сопротивление линии, Ом |  |  | 0.0175
Падение напряжения в линии, В: |  |  | 0.050225 | Не более 5 В